様式第７号（第２１条関係）

浄化槽保守点検記録表

| 施設名称 |  |  |  | 浄化槽のメーカー・型式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物用途 |  |  |  | 処理方式 |  |  |  |  |
| 浄化槽設置場所 |  |  |  | 保守点検業者 |  |  |  |  |
| 浄化槽管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浄化槽管理者住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浄化槽管理士 |  |  |  |  |
| 前回の点検日時 年 月 日 時 |  |  |  |  | 処理対象人員 人槽 |  |  |  |
| 点検日時 年 月 日 時 |  |  |  |  | ① |  | ② |  |
| 点 検 項 目 | 流 入 装 置 | 導入管 | 土砂の混入はないか |  |  |  |  |  |
|  |  | スクリーン | スクリーンに異常はないか |  |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池 | 沈砂池の管理は良好か |  |  |  |  |  |
|  |  | 破砕機 | 破砕機に異常はないか |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量調整装置 | ポンプ作動水位は正常か |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 計量槽の調整は正常か |  |  |  |  |  |
|  | ばっ気槽 |  | ばっ気装置に異常はないか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活性汚泥の生成は良好か |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 均等攪拌しているか |  |  |  |  |  |
|  | 接触ばっ気槽 |  | ろ材の設置は正常か |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 死水域がないか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生物膜は良好か |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 逆洗装置は正常か |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汚泥の移送は正常か |  |  |  |  |  |
|  | 沈澱槽 |  | 越流ぜきに異常はないか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汚泥返送装置は正常か |  |  |  |  |  |
|  | 汚泥濃縮貯留槽 |  | 汚泥の排出は正常か |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汚泥の搬出は正常か |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  | 水平が保持されているか |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ポンプ類の作動は正常か |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水温 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 透視度（ cm以上） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PH（５．８～８．６） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DO（１．０mg/l以上） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SV（１０％～６０％） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亜硝酸性窒素濃度（+） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 残留塩素濃度（ mg/L） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消毒剤の残量及び放流水との接触 |  |  |  |  |  |
| 所 見 |  |  |  |  |  |  |  |  |

①欄は「０　正常です　　１　調整しました　　２　部品の交換等の改善を行いました　　３　要観察、次回の保守点検まで様子を見ます　　４　部品の交換、修理等の改善が必要です」　のうちから該当する数字を記入。

②欄は、①欄に１～４を記入したものについて、現状又は改善内容を記入。