## 様式第6号
様式第６号（第２１条関係）
４・５階直結式給水計算書 | [42 empty] | 局担当職員
受付番号 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 新設・改造 | [6 empty] | 第 | [5 empty] | 号 |  | 装置番号 | [7 empty] | －
施工業者 | [28 empty] | 給水装置工事 主任技術者名
工事場所 | [5 empty] | 下関市 | [15 empty] | 町 | [5 empty] | 丁目 | [6 empty] | 番 |  |  |  |  | 号 |  |  |  |  | 新設・改造
最小動水圧水頭 | [5 empty] | 設計水圧協議による最小動水圧＝ | [24 empty] | MPa |  |  | ÷ | 0.0098 |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | ｍ | 新設・(改造)
摩擦損失水頭 | [5 empty] | 分岐箇所から末端最高位給水用具の損失水頭（下記の計算式より） | [37 empty] | ｍ | (新設)・改造
高低差損失水頭 | [5 empty] | 配管立体図によるもので、 | [11 empty] | 配水管埋設深度 | [8 empty] | ＋ | 末端最高位給水用具の高さ
[25 empty] | ｍ |  | ＋ | [9 empty] | ｍ |  |  | ＝ |  |  |  | ｍ
給水用具作動水圧 | [5 empty] | 末端最高位で給水器具を使用するための必要最小動水圧 | [24 empty] | 0.05 |  |  | MPa | ÷ | 0.0098 |  |  |  | ＝ |  | 5.1 |  | ｍ
給水可否判定 | [5 empty] | 最小動水圧水頭 | [7 empty] | － |  | 摩擦損失水頭 | [6 empty] | － |  | 高低差損失水頭 | [6 empty] | － |  | 給水用具作動水圧 | [5 empty] | ≧ |  | 0.05 |  | MPa
[12 empty] | ｍ |  | － | [6 empty] | ｍ |  | － | [6 empty] | ｍ |  | － |  | 5.1 |  |  |  | ｍ |  | ＝ |  |  |  | ｍ
[40 empty] | ＝ |  |  |  | MPa
給水可否判定
摩擦損失水頭計算式
設計水量 |  |  |  | 住居用 [BL基準] |  |  |  |  | 10戸未満 | [9 empty] | 設計水量(ℓ/分) | [6 empty] | ＝42×戸数0.33 | [6 empty] | 戸数が１戸のときは、設計水量は36ℓ/分とし、居住室内については都度定める。
[9 empty] | 10戸以上600戸未満 | [9 empty] | 設計水量(ℓ/分) | [6 empty] | ＝19×戸数0.67
|  |  |  | その他 |  |  |  |  | 積算根拠を明示すること。[その手法： ]
管 口 径 が 50 ㎜ 以 下 の 場 合 | 区間 |  |  | 口径 |  | 戸数 |  | 設計水量 |  |  | 管内平均流速 |  |  |  | 損失水頭換算長(ｍ) | [27 empty] | 損失水頭
|  |  |  | (㎜) |  | (戸) |  | (ℓ/分) |  |  | (ｍ/秒) |  |  |  | 直管実長 | [25 empty] | 合計 |  | (ｍ)
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
合計（小数点以下第２位を四捨五入し、第１位止め）
| ウエストン公式 | [21 empty] | ｈ：摩擦損失水頭（ｍ） | [14 empty] | ｄ：口径（ｍ）
| ｈ | ＝( | 0.0126 |  | ＋ | 0.01739 |  |  | － | 0.1087 |  |  | ×ｄ |  | )× |  | Ｌ | × | Ｖ | 2 |  |  | Ｖ：平均流速（ｍ/秒）＝(４×Ｑ）÷（π×ｄ2） | [14 empty] | ｇ：重力加速度（ｍ/秒2）
[7 empty] | Ｖ | [9 empty] | ｄ |  | 2×ｇ |  |  |  | Ｑ：流量（㎡/秒）＝設計水量(ℓ/分)÷1,000÷60 | [14 empty] | π：円周率（3.14）
Ｌ：管延長（ｍ）＝損失水頭換算長(ｍ)
管 口 径 が 75 ㎜ 以 上 の 場 合 | 区間 |  |  | 口径 |  |  | 戸数 |  | 設計水量 |  |  |  |  | 流量 |  |  |  |  | 管内平均流速 |  |  |  |  | 管の長さ |  |  |  | 損失水頭 |  |  |  |  | ヘーゼン・ウイリアムズ公式
|  |  |  | (㎜) |  |  | (戸) |  | (ℓ/分) |  |  |  |  | (㎥/秒) |  |  |  |  | (ｍ/秒) |  |  |  |  | (ｍ) |  |  |  | (ｍ) |  |  |  |  | ｈ ＝ 10.666×Ｃ-1.85×ｄ-4.87×Ｑ1.85×Ｌ
～
|  | ～ | [30 empty] | ｈ：摩擦損失水頭（ｍ）
|  | ～ | [30 empty] | Ｃ：流速係数＝110
|  | ～ | [30 empty] | ｄ：口径（ｍ）
|  | ～ | [30 empty] | Ｑ：流量（㎡/秒）＝設計水量(ℓ/分)÷1,000÷60
| 合計（小数点以下第２位を四捨五入し、第１位止め） | [31 empty] | Ｌ：管延長（ｍ）
√