## CO2削減効果サマリ (hidden)
設備更新による削減効果サマリ
各シートで算出された消費電力削減量およびCO2排出削減量を示した表です。
|  | 消費電力量 [kWh/年] |  | 消費電力削減量 | CO2排出量 [t-CO2/年] |  | CO2排出削減量
| 設備 | 更新前 | 更新後 | [kWh/年] | 更新前 | 更新後 | [t-CO2/年]
| 高効率空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 高機能換気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 調光制御付きLED照明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (業務用)高効率給湯 | - | - | - | 0 | 0 | 0
| (家庭用)高効率給湯 | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF!
| 太陽光発電 | - | - | 0 | - | - | 0

## 空調
[20 empty] | X | X
高効率空調更新に係るCO2削減量算出シート
【A：設備使用状況】
※目安で構いません。
(1)冷房・暖房の運転日数を毎月(1~12月)に記入してください。
(2)1日当たりの冷房・暖房の平均運転時間を記入してください。
【B：設備機能情報】
※更新する設備の型番が異なる場合、(3)~(8)を異なる型番分記入してください。
(3)導入する設備について、「新設」または「更新」を選択してください。
※現状より更新台数が多い場合は、差分を「新設」として別途記入してください。
(4)更新前後の設備数を記入してください(新設の場合、更新前の記入は不要です)。
(5)更新前後の設備の型番を記入してください(新設の場合、更新前の記入は不要です)。
(6)更新前後の定格消費電力を記入してください。
※新設の場合、「(参考)新設設備情報_空調」シートから更新後と同等の機能に該当する定格消費電力を記入してください。
X |  | 【消費電力算定式】
X |  | 定格消費電力から算定 |  | 消費電力量(kWh) = A:設備使用状況((1)運転日数*(9)負荷率*(2)平均運転時間) * B:設備機能情報(((3)設置台数*(7)定格消費電力)
X |  | AFPから算定 |  | 消費電力量(kWh) = A:設備使用状況((1)運転日数*(9)負荷率*(2)平均運転時間) * B:設備機能情報(((3)設置台数*(8)定格能力/(8)APF)
X
X |  | 【CO2排出量算定式】
X |  | CO2排出量 = 消費電力量 * C:原単位:(10)電力排出係数
X
【A:設備使用状況】
月別
|  | 項目 | 冷/暖房 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  | (1)運転日数 | 冷房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 暖房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | (2)平均運転時間 (h/日) | 冷房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 暖房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
X |  | (9)負荷率* | 冷房 | 0% | 0% | 0% | 15.1% | 22% | 30.8% | 56.6% | 60.5% | 36.2% | 17% | 10.7% | 0%
X |  |  | 暖房 | 41.7% | 41.9% | 27.4% | 8.9% | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.7% | 22.5% | 32.2% | 計
X |  | 負荷相当時間 | 冷房 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 22 | 30.8 | 56.6 | 60.5 | 36.2 | 17 | 10.7 | 0 | 248.9
X |  |  | 暖房 | 41.7 | 41.9 | 27.4 | 8.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 22.5 | 32.2 | 188.5
X |  | *負荷率：SII 省エネルギー量計算の手引きから福岡県の数値を採用
X |  | 出典：SII 省エネ手引き
|  | 【B:設備機能情報】 |  | 月別 5月: ↓新設/更新する設備の型番が複数ある場合もしくは現状より更新台数が多い場合は②～④に記入 | [5 empty] | 室外機
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: ①; 月別 5月: ②; 月別 9月: ③ | ④ |  |  |  |  | 室内機
|  | (3)新設/更新 | [17 empty] | ⇐ | 新設
|  |  |  | 月別 1月: 更新前; 月別 3月: 更新後; 月別 5月: 更新前; 月別 7月: 更新後; 月別 9月: 更新前; 月別 11月: 更新後 | 更新前 |  | 更新後 |  |  | 更新
|  | (4)台数 | (台)
(5)型番
[16 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | bar: 月別 1月 to 月別 12月
|  | (6)定格消費電力 | (kW)
X |  | 消費電力量 | (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X |  |  | (kWh) | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0; 月別 7月: 0; 月別 9月: 0; 月別 11月: 0 | 0 |  | 0
X |  |  | 削減効果 | 月別 1月: 0; 月別 5月: 0; 月別 9月: 0 | 0
X
X |  | 【C:排出原単位】
X |  | (10)電力排出係数* | 0.0004222 | 月別 3月: t-CO2/kWh
X |  | *環境省 電気事業者別排出係数一覧(R7提出版)から代替値を採用
X |  | 出典：環境省 算定方法・排出係数一覧
【削減効果】
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: 更新前; 月別 3月: 更新後; 月別 5月: 削減量
|  | 消費電力量 | kWh | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0
|  | CO2排出量 | t-CO2 | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0

## (参考)新設設備情報_空調
(参考)新設設備情報
↓▽から該当する空調の種類を選択してください
定格消費電力(kW)
| 用途 | 種別1 | 種別2 | 冷房 | 暖房
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 40 | 0.85 | 0.89
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 45 | 0.97 | 1.02
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 50 | 1.15 | 1.17
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 56 | 1.3 | 1.32
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 63 | 1.51 | 1.51
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 80 | 1.98 | 1.97
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 112 | 2.73 | 2.63
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 140 | 3.58 | 3.52
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 160 | 4.25 | 4.25
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 224 | 5.74 | 5.76
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 4方向 | 280 | 7.7 | 7.65
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 40 | 0.99 | 1.05
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 45 | 1.12 | 1.2
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 50 | 1.28 | 1.41
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 56 | 1.53 | 1.63
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 63 | 1.64 | 1.71
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 80 | 2.21 | 2.25
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 112 | 3.14 | 3.02
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 140 | 3.96 | 3.91
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 160 | 4.72 | 4.67
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 224 | 6.62 | 6.53
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 2方向 | 280 | 8.52 | 8.23
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 1方向 | 50 | 1.31 | 1.37
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 1方向 | 56 | 1.52 | 1.55
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 1方向 | 63 | 1.74 | 1.7
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 1方向 | 80 | 2.21 | 2.3
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 1方向 | 112 | 3.11 | 2.99
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 1方向 | 140 | 4.08 | 3.97
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 1方向 | 160 | 4.52 | 4.59
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 1方向 | 224 | 6.61 | 6.55
| 家庭/店舗用 | 天井カセット形 1方向 | 280 | 8.47 | 7.68
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 40 | 0.99 | 1.01
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 50 | 1.31 | 1.33
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 56 | 1.5 | 1.5
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 63 | 1.71 | 1.7
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 80 | 2.13 | 2.11
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 112 | 3.07 | 2.94
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 140 | 4 | 3.74
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 160 | 4.81 | 4.58
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 224 | 6.7 | 6.6
| 家庭/店舗用 | 天井ビルトイン形 | 280 | 8.45 | 8.4
| 家庭/店舗用 | 天井埋込形 | 50 | 1.37 | 1.41
| 家庭/店舗用 | 天井埋込形 | 56 | 1.67 | 1.63
| 家庭/店舗用 | 天井埋込形 | 63 | 1.78 | 1.78
| 家庭/店舗用 | 天井埋込形 | 80 | 2.36 | 2.28
| 家庭/店舗用 | 天井埋込形 | 112 | 3.08 | 2.88
| 家庭/店舗用 | 天井埋込形 | 140 | 3.94 | 3.64
| 家庭/店舗用 | 天井埋込形 | 160 | 4.8 | 4.5
| 家庭/店舗用 | 天井埋込形 | 224 | 6.71 | 6.57
| 家庭/店舗用 | 天井埋込形 | 280 | 8.81 | 8.54
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 40 | 0.96 | 1.05
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 45 | 1.12 | 1.2
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 50 | 1.29 | 1.39
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 56 | 1.49 | 1.57
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 63 | 1.66 | 1.67
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 80 | 2.22 | 2.3
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 112 | 3.07 | 3.09
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 140 | 3.97 | 3.93
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 160 | 4.77 | 4.77
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 224 | 6.68 | 6.63
| 家庭/店舗用 | 天井吊形 | 280 | 8.58 | 8.28
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 22形 | 0.437 | 0.415
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 25形 | 0.502 | 0.475
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 28形 | 0.603 | 0.594
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 36形 | 0.999 | 0.97
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 40 | 0.91 | 0.97
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 45 | 1.06 | 1.1
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 50 | 1.26 | 1.33
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 56 | 1.44 | 1.5
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 63 | 1.67 | 1.65
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 80 | 2.26 | 2.27
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 112 | 2.92 | 2.97
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 140 | 3.72 | 3.74
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 160 | 4.22 | 4.43
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 224 | 6.56 | 6.48
| 家庭/店舗用 | 壁掛形 | 280 | 8.81 | 7.87
| 家庭/店舗用 | 床置形 | 50 | 1.29 | 1.36
| 家庭/店舗用 | 床置形 | 56 | 1.47 | 1.49
| 家庭/店舗用 | 床置形 | 63 | 1.8 | 1.7
| 家庭/店舗用 | 床置形 | 80 | 2.26 | 2.33
| 家庭/店舗用 | 床置形 | 112 | 3.25 | 3.12
| 家庭/店舗用 | 床置形 | 140 | 4.06 | 3.92
| 家庭/店舗用 | 床置形 | 160 | 4.76 | 4.76
| 家庭/店舗用 | 床置形 | 224 | 6.84 | 6.71
| 家庭/店舗用 | 床置形 | 280 | 8.85 | 8.48
| ビル用 | - | 80 | 2.71 | 2.92
| ビル用 | - | 112 | 4.2 | 3.91
| ビル用 | - | 140 | 3.78 | 4.04
| ビル用 | - | 160 | 4.54 | 4.62
| ビル用 | - | 224 | 5.71 | 5.77
| ビル用 | - | 280 | 7.52 | 7.72
| ビル用 | - | 335 | 9.63 | 9.41
| ビル用 | - | 355 | 10.76 | 10.3
| ビル用 | - | 400 | 12.8 | 11.9
| ビル用 | - | 450 | 14.1 | 13.15
| ビル用 | - | 500 | 13.88 | 14.42
*2005年製品の平均値から算出
出典：SII 省エネ手引き

## 換気
[18 empty] | X | X
高機能換気更新に係るCO2削減量算出シート
【A：設備使用状況】
※目安で構いません。
(1)冷房・暖房の運転日数を毎月(1~12月)に記入してください。
(2)各月の冷房・暖房の平均運転時間を記入してください。
【B：設備機能情報】
※更新する設備の型番が異なる場合、(3)~(9)を異なる型番分記入してください。
(3)現在の空調設備の設備数を記入してください。
※空調設備も同時に更新する場合、更新後の空調設備の情報を記入してください
(4)現在の空調設備の型番を記入してください。
※空調設備も同時に更新する場合、更新後の空調設備の情報を記入してください
(5)現在の空調設備の適格消費電力を記入してください。
※空調設備も同時に更新する場合、更新後の空調設備の情報を記入してください
(6)補助事業を活用して導入する換気設備について、「新設」または「更新」を選択してください。
(7)更新前後の換気設備数を記入してください(新設の場合、更新前の記入は不要です)。
(8)更新前後の換気設備の型番を記入してください(新設の場合、更新前の記入は不要です)。
(9)更新前後の換気設備の風量(換気量)を記入してください(新設の場合、更新前の記入は不要です)。
(10)更新前後の換気設備の熱交換率を記入してください(新設の場合、更新前の記入は不要です)。
X |  | 【高機能換気設置/更新前の空調設備消費電力算定式】
X |  | 消費電力量(kWh) = A:設備使用状況((1)運転日数*(11)負荷率*(2)平均運転時間) * B:設備機能情報(((3)設置台数*(5)定格消費電力)
X
X |  | 【高機能換気設置/更新後の空調設備消費電力算定式】
X |  | 冷房使用時：消費電力量*(1-0.3*熱交換効率)
X |  | 暖房使用時：消費電力量*(1-0.4*熱交換効率)
X
X |  | 【CO2排出量算定式】
X |  | CO2排出量 = 消費電力量 * C:原単位:(12)電力排出係数
【A:設備使用状況】
月別
|  | 項目 | 冷/暖房 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  | (1)運転日数 | 冷房
暖房
|  | (2)平均運転時間 | 冷房
暖房
X |  | (11)負荷率* | 冷房 | 0% | 0% | 0% | 15.1% | 22% | 30.8% | 56.6% | 60.5% | 36.2% | 17% | 10.7% | 0%
X |  |  | 暖房 | 41.7% | 41.9% | 27.4% | 8.9% | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.7% | 22.5% | 32.2% | 計
X |  | 負荷相当時間 | 冷房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X |  |  | 暖房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X |  | *負荷率：SII 省エネルギー量計算の手引きから福岡県の数値を採用
|  | 【B:設備機能情報】 |  | 月別 5月: ↓新設/更新する設備の型番が複数ある場合は②～④に記入
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: ①; 月別 5月: ②; 月別 9月: ③ | ④
空調設備
[16 empty] | 冷房 | 暖房 | bar: 月別 1月 to 月別 12月
|  | (3)台数 | (台)
(4)型番
|  | (5)定格消費電力 | (kW)
X |  | 空調消費電力量 | (kWh) | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0; 月別 7月: 0; 月別 9月: 0; 月別 11月: 0 | 0 | 0
換気設備
|  | (6)新設/更新 | [15 empty] | ⇐ | 新設
|  |  |  | 月別 1月: 更新前; 月別 3月: 更新後; 月別 5月: 更新前; 月別 7月: 更新後; 月別 9月: 更新前; 月別 11月: 更新後 | 更新前 | 更新後 |  | 更新
|  | (7)台数 | (台)
(8)型番
|  | (9)風量(換気量) | (㎥/時)
|  | (10)熱交換効率 | (%)
X |  | 換気導入後空調消費電力量 | (kWh) | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0; 月別 7月: 0; 月別 9月: 0; 月別 11月: 0 | 0 | 0
X |  | 【C:排出原単位】
X |  | (12)電力排出係数* | 0.0004222 | 月別 3月: t-CO2/kWh
X |  | *環境省 電気事業者別排出係数一覧(R7提出版)から代替値を採用
X
【削減効果】
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: 導入前; 月別 3月: 導入後; 月別 5月: 削減量
|  | 消費電力量 | kWh | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0
|  | CO2排出量 | t-CO2 | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0

## LED照明
[18 empty] | X | X | X | X
調光制御付きLED照明に係るCO2削減量算出シート
【A：設備使用状況】
※目安で構いません。
(1)照明の運転日数(営業日)を毎月(1~12月)に記入してください。
(2)各月の冷房・暖房の平均運転時間を記入してください。
【B：設備機能情報】
※更新する設備の型番が異なる場合、(3)~(6)を異なる型番分記入してください。
(3)補助事業を活用して導入する設備について、「新設」または「更新」を選択してください。
※現状より更新台数が多い場合は、差分を「新設」として別途記入してください。
(4)更新前後の設備数を記入してください。
※(3)で更新を選択した場合、更新後の台数が多いと赤色でのエラーになります
(5)更新前後の型番を記入してください。
(6)更新前後の定格消費電力を記入してください。
※更新前の設備の定格消費電力がわからない場合、「(参考)更新前設備情報」シートから該当する設備を選択し、定格消費電力を記入してください。
X |  | 【消費電力算定式】
X |  | 消費電力量 = A:設備使用状況((1)運転日数*(2)平均運転時間) * B:設備機能情報(((4)設置台数*(6)定格消費電力)
X
X |  | 【CO2排出量算定式】
X |  | CO2排出量 = 消費電力量 * D:原単位:(9)電力排出係数
X
【A:設備使用状況】
月別
|  | 項目 | 単位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  | (1)運転日数 | (日)
|  | (2)平均運転時間 | (時間)
X |  | 月間運転時間 | (時間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 【B:設備機能情報】 |  | 月別 5月: ↓新設/更新する設備の型番が複数ある場合もしくは現状より更新台数が多い場合は②～④に記入
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: ①; 月別 5月: ②; 月別 9月: ③ | ④
|  | (3)新設/更新 | [15 empty] | ⇐ | 新設 | の場合 | :新設した設備と同等の定格消費電力があると仮定し算定
|  |  |  | 月別 1月: 更新前; 月別 3月: 更新後; 月別 5月: 更新前; 月別 7月: 更新後; 月別 9月: 更新前; 月別 11月: 更新後 | 更新前 | 更新後 |  | 更新 | の場合 | :更新前後の定格消費電力を基に算定
|  | (4)台数 | (台)
(5)型番
|  | (6)定格消費電力 | (W)
X |  | 消費電力量 | (kWh) | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0; 月別 7月: 0; 月別 9月: 0; 月別 11月: 0 | 0 | 0
X |  | 【C:削減率】
X |  | (9)制御効果係数* | 0.95
X |  | *SII 省エネルギー量計算の手引きから調光制御効果係数を採用
X |  | 出典：SII 省エネ手引き
X
X |  | 【D:排出原単位】
X |  | (9)電力排出係数* | 0.0004222 | 月別 3月: t-CO2/kWh
X |  | *環境省 電気事業者別排出係数一覧(R7提出版)から代替値を採用
X
【削減効果】
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: 更新前; 月別 3月: 更新後; 月別 5月: 削減量
|  | 消費電力 | kWh | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0
|  | CO2排出量 | t-CO2 | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0

## (参考)既存設備情報_照明
(参考)既存設備情報
↓▽から該当する照明の種類を選択してください
| 種別 | 種類 | 定格消費電力(W)
| 直管蛍光ランプ | FHF16形1灯用・高出力 | 26
| 直管蛍光ランプ | FHF16形2灯用・高出力 | 50
| 直管蛍光ランプ | FHF32形1灯用・高出力 | 48
| 直管蛍光ランプ | FHF32形1灯用・定格出力又は不明 | 35
| 直管蛍光ランプ | FHF32形2灯用・高出力 | 95
| 直管蛍光ランプ | FHF32形2灯用・定格出力又は不明 | 70
| 直管蛍光ランプ | FHF32形3灯用・高出力 | 143
| 直管蛍光ランプ | FHF32形3灯用・定格出力又は不明 | 105
| 直管蛍光ランプ | FHF32形4灯用・高出力 | 190
| 直管蛍光ランプ | FHF32形4灯用・定格出力又は不明 | 140
| 直管蛍光ランプ | FHF32形5灯用・高出力 | 238
| 直管蛍光ランプ | FHF32形5灯用・定格出力又は不明 | 175
| 直管蛍光ランプ | FHF32形6灯用・高出力 | 285
| 直管蛍光ランプ | FHF32形6灯用・定格出力又は不明 | 210
| 直管蛍光ランプ | FHF63形1灯用 | 64
| 直管蛍光ランプ | FHF63形2灯用 | 125
| 直管蛍光ランプ | FHF86形1灯用 | 87
| 直管蛍光ランプ | FHF86形2灯用 | 172
| 直管蛍光ランプ | FHF86形3灯用 | 259
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形1灯用 | 21
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形2灯用 | 41
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形3灯用 | 62
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形4灯用 | 82
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形5灯用 | 103
| 直管蛍光ランプ | FL20・FLR20形6灯用 | 123
| 直管蛍光ランプ | FL40形1灯用・磁気式安定器 | 42
| 直管蛍光ランプ | FL40形2灯用・磁気式安定器 | 83
| 直管蛍光ランプ | FL40形3灯用・磁気式安定器 | 125
| 直管蛍光ランプ | FL40形4灯用・磁気式安定器 | 166
| 直管蛍光ランプ | FL40形5灯用・磁気式安定器 | 208
| 直管蛍光ランプ | FL40形6灯用・磁気式安定器 | 249
| 直管蛍光ランプ | FLR40形1灯用・磁気式安定器 | 41
| 直管蛍光ランプ | FLR40形2灯用・磁気式安定器 | 78
| 直管蛍光ランプ | FLR40形3灯用・磁気式安定器 | 119
| 直管蛍光ランプ | FLR40形4灯用・磁気式安定器 | 156
| 直管蛍光ランプ | FLR40形5灯用・磁気式安定器 | 197
| 直管蛍光ランプ | FLR40形6灯用・磁気式安定器 | 234
| 直管蛍光ランプ | FLR110形1灯用・磁気式安定器 | 108
| 直管蛍光ランプ | FLR110形1灯用・電子安定器 | 94
| 直管蛍光ランプ | FLR110形2灯用・電子安定器 | 208
| 直管蛍光ランプ | FLR110形2灯用・電子安定器 | 187
| 直管蛍光ランプ | FLR110形3灯用・磁気式安定器 | 316
| 直管蛍光ランプ | FLR110形3灯用・電子安定器 | 281
| 環形蛍光ランプ | FCL20形1灯用 | 22
| 環形蛍光ランプ | FCL30形1灯用 | 31
| 環形蛍光ランプ | FCL32形1灯用 | 36
| 環形蛍光ランプ | FCL40形1灯用 | 47
| 環形蛍光ランプ | FCL32形+30形 | 64
| 環形蛍光ランプ | FCL40形+32形 | 80
| 環形蛍光ランプ | FCL40形+32形+30形 | 108
| 環形蛍光ランプ | FHC13形1灯用 | 16
| 環形蛍光ランプ | FHC20形1灯用 | 27
| 環形蛍光ランプ | FHC27形1灯用 | 36
| 環形蛍光ランプ | FHC34形+13形 | 59
| 環形蛍光ランプ | FHC27形+20形 | 62
| 環形蛍光ランプ | FHC34形+20形 | 70
| 環形蛍光ランプ | FHC34形+27形 | 81
| 環形蛍光ランプ | FHC34形+27形+20形 | 106
| 環形蛍光ランプ | FHC41形+34形+27形 | 123
| 環形蛍光ランプ | FHD40形1灯用 | 36
| 環形蛍光ランプ | FHD70形1灯用 | 64
| 環形蛍光ランプ | FHD85形1灯用 | 76
| 環形蛍光ランプ | FHD100形1灯用 | 91
| 環形蛍光ランプ | FHD100形+40形 | 120
| コンパクト蛍光ランプ | FDL13形1灯用 | 15
| コンパクト蛍光ランプ | FDL18形1灯用 | 18
| コンパクト蛍光ランプ | FDL27形1灯用 | 25
| コンパクト蛍光ランプ | FPL13・FML13形1灯用 | 18
| コンパクト蛍光ランプ | FPL18・FML18形1灯用 | 22
| コンパクト蛍光ランプ | FPL27形・FML27形1灯用 | 24
| コンパクト蛍光ランプ | FPL36形・FML36形1灯用 | 36
| コンパクト蛍光ランプ | FPL36形・FML36形2灯用 | 70
| コンパクト蛍光ランプ | FPL36形3灯用 | 106
| コンパクト蛍光ランプ | FPL36形4灯用 | 140
| コンパクト蛍光ランプ | FPL55形3灯用 | 159
| コンパクト蛍光ランプ | FPL55形4灯用 | 210
| コンパクト蛍光ランプ | FHP23形1灯用 | 26
| コンパクト蛍光ランプ | FHP23形2灯用 | 49
| コンパクト蛍光ランプ | FHP32形3灯用・省電力 | 93
| コンパクト蛍光ランプ | FHP32形3灯用・定格出力又は不明 | 105
| コンパクト蛍光ランプ | FHP32形4灯用・省電力 | 124
| コンパクト蛍光ランプ | FHP32形4灯用・定格出力又は不明 | 138
| コンパクト蛍光ランプ | FHP45形3灯用 | 141
| コンパクト蛍光ランプ | FHP45形4灯用 | 188
| コンパクト蛍光ランプ | FHP105形1灯用 | 92
| コンパクト蛍光ランプ | FHP105形2灯用 | 218
| コンパクト蛍光ランプ | FHT16形1灯用 | 19
| コンパクト蛍光ランプ | FHT24形1灯用 | 27
| コンパクト蛍光ランプ | FHT24形2灯用 | 53
| コンパクト蛍光ランプ | FHT24形3灯用 | 80
| コンパクト蛍光ランプ | FHT24形4灯用 | 106
| コンパクト蛍光ランプ | FHT32形1灯用 | 35
| コンパクト蛍光ランプ | FHT32形2灯用 | 70
| コンパクト蛍光ランプ | FHT32形3灯用 | 105
| コンパクト蛍光ランプ | FHT32形4灯用 | 140
| コンパクト蛍光ランプ | FHT42形1灯用 | 45
| コンパクト蛍光ランプ | FHT42形2灯用 | 90
| コンパクト蛍光ランプ | FHT42形3灯用 | 135
| コンパクト蛍光ランプ | FHT42形4灯用 | 180
| コンパクト蛍光ランプ | FHT57形1灯用 | 65
| コンパクト蛍光ランプ | FHT57形2灯用 | 144
| コンパクト蛍光ランプ | FHT57形3灯用 | 209
| コンパクト蛍光ランプ | FHT57形4灯用 | 288
| コンパクト蛍光ランプ | FPL/HF32形3灯用 | 103
| コンパクト蛍光ランプ | FPL/HF32形4灯用 | 136
| コンパクト蛍光ランプ | FPL/HF45形3灯用 | 141
| コンパクト蛍光ランプ | FPL/HF45形4灯用 | 188
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ40形 | 52
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ80形 | 97
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ100形 | 115
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ200形 | 213
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ250形 | 260
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ300形 | 310
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ400形 | 415
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ700形 | 730
| HIDランプ | 高圧水銀ランプ1000形 | 1030
| HIDランプ | メタルハライドランプ100形 | 114
| HIDランプ | メタルハライドランプ200形 | 215
| HIDランプ | メタルハライドランプ250形 | 260
| HIDランプ | メタルハライドランプ300形 | 310
| HIDランプ | メタルハライドランプ400形 | 415
| HIDランプ | メタルハライドランプ700形 | 730
| HIDランプ | メタルハライドランプ1000形 | 1030
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ35形 | 46
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ70形 | 86
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ150形・磁気式安定器 | 165
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ150形・電子安定器 | 169
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ180形 | 205
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ190形 | 210
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ220形 | 240
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ230形 | 250
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ270形 | 292
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ290形 | 307
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ360形 | 390
| HIDランプ | セラミックメタルハライドランプ100形 | 110
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ40形 | 52
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ75形 | 94
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ110形 | 125
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ180形 | 198
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ220形 | 238
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ270形 | 288
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ360形 | 384
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ660形 | 700
| HIDランプ | 高圧ナトリウムランプ940形 | 990
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ100形 | 100
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ160形 | 160
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ250形 | 250
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ300形 | 300
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ500形 | 500
| HIDランプ | バラストレス水銀ランプ750形 | 750
| 電球形蛍光ランプ | EFA10・EFD10形 | 7
| 電球形蛍光ランプ | EFA15・EFD15形 | 10
| 電球形蛍光ランプ | EFA25・EFD25形 | 20
| クリプトン電球 | 40形 | 36
| クリプトン電球 | 60形 | 54
| クリプトン電球 | 100形 | 90
| 白熱電球 | 40形 | 36
| 白熱電球 | 60形 | 54
| 白熱電球 | 100形 | 90
| ハロゲン電球_JD110V | 60W | 55
| ハロゲン電球_JD110V | 65W | 65
| ハロゲン電球_JD110V | 85W | 85
| ハロゲン電球_JD110V | 90W | 90
| ハロゲン電球_JD110V | 130W | 130
| ハロゲン電球_JD110V | 200W | 200
| ハロゲン電球_JD110V | 250W | 250
| ハロゲン電球_JD110V | 500W | 500
出典：SII 省エネ手引き

## (業務用)給湯
高効率給湯更新に係るCO2削減量算出シート
【A：設備使用状況】
※目安で構いません。
(1)(2)給湯温度および給水温度を記入してください
※給湯温度は65℃、給水温度は15℃を初期値として設定しておりますが、時期によって温度が異なる場合は変更してください
(3)給湯量を記入してください
【B：設備機能情報】
※更新する設備の型番が異なる場合、(4)~(6)を異なる型番分記入してください。
(4)補助事業を活用して導入する設備について、更新前後の型番を記入してください。
(5)更新前後のエネルギー種を選択してください
(6)更新前後の給湯効率を記入してください
※燃焼式の場合は定格給湯熱効率、電気式の場合は年間加熱効率を入力してください
(7)(5)で複数記入した場合は、それぞれの設備の使用割合を記入してください
※更新前後それぞれの使用割合が100%にならない場合、赤字でエラー表示になります
X |  | 【消費電力算定式】
X |  | 燃焼式の場合：消費エネルギー量 =【A:】必要給湯量((給湯温度(65℃)-給水温度(15℃))*給湯使用量) /【C:】熱量換算係数 /【B:】定格給湯効率 / 【D:】貯湯タンク放熱ロス係数(0.9)
X |  | ※給湯温度は65℃、給水温度は15℃を初期値として設定
X |  | 電気式の場合：消費エネルギー量 =【A:】必要給湯量((給湯温度(65℃)-給水温度(15℃))*給湯使用量) /【C:】熱量換算係数(3.6) /【B:】年間加熱効率 /【D:】貯湯タンク放熱ロス係数(0.9)
X
X |  | 【CO2排出量算定式】
X |  | CO2排出量 = 消費エネルギー量 * 排出係数(kl等/t-CO2)
X
【A:設備使用状況】
月別
|  | 項目 | 単位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  | (1)給湯温度 | ℃ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | (2)給水温度 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | (3)給湯量 | kL/月
X |  | 必要給湯熱量 | MJ/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*給湯温度は65℃、給水温度は15℃を初期値として設定しているため、状況に応じて変更してください
|  | 【B:設備機能情報】 |  | 月別 9月: ↓更新する設備の型番が複数ある場合もしくは現状より更新台数が多い場合は②～③に記入
|  |  |  | 月別 1月: ①; 月別 9月: ② |  | ③
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: 更新前; 月別 5月: 更新後; 月別 9月: 更新前 | 更新後 | 更新前 | 更新後
(4)型番
(5)使用エネルギー種別
(6)給湯効率*
|  | (7)使用割合* | (%)
*給湯効率：燃焼式の場合は定格給湯熱効率、電気式の場合は年間加熱効率を入力してください
*複数燃料種別の給湯設備を使用している/する場合、使用割合を変更してください(合計で100%超過しないように設定してください)
X |  | 【C:各種係数】 |  | 月別 5月: ↓該当種別に○が表示される; 月別 10月: ↓該当種別に○が表示される
X |  | 燃料種別 | (単位) | 月別 1月: 熱量変換係数(MJ); 月別 3月: 排出係数(t-CO2); 月別 5月: 導入前該当; 月別 7月: 消費エネルギー量; 月別 10月: 導入後該当; 月別 12月: 消費エネルギー量
X |  | 都市ガス | (N㎥) | 月別 1月: 45; 月別 3月: 0.00223; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 液化石油ガス(LPG) | (kg) | 月別 1月: 50.1; 月別 3月: 0.00299; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 液化天然ガス(LNG) | (kg) | 月別 1月: 54.7; 月別 3月: 0.00279; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 天然ガス(LNGを除く) | (N㎥) | 月別 1月: 38.4; 月別 3月: 0.00196; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 灯油 | (L) | 月別 1月: 36.5; 月別 3月: 0.0025; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 軽油 | (L) | 月別 1月: 38; 月別 3月: 0.00262; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | A重油 | (L) | 月別 1月: 38.9; 月別 3月: 0.00275; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | B重油 | (L) | 月別 1月: 41.8; 月別 3月: 0.0031; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | C重油 | (L) | 月別 1月: 41.8; 月別 3月: 0.0031; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 電気 | (kWh) | 月別 1月: 3.6; 月別 3月: 0.000422; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 輸入一般炭 | (kg) | 月別 1月: 26.1; 月別 3月: 0.00264; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 国産一般炭 | (kg) | 月別 1月: 24.2; 月別 3月: 0.00215; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 石炭コークス | (kg) | 月別 1月: 29; 月別 3月: 0.00318; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | *熱量換算係数は、MJ/kg.N㎥等の数値
X |  | *排出係数は、t-CO2/kg.N㎥等の数値
X
X |  | 【D:各種係数】
X |  | (燃焼式)単位換算(kcal⇒MJ) |  | 月別 1月: 0.00419
X |  | 貯湯タンク放熱ロス係数 |  | 月別 1月: 0.9
X
【削減効果】
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: 更新前; 月別 3月: 更新後; 月別 5月: 削減量
|  | CO2排出量 | t-CO2 | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0

## (家庭用)給湯
高効率給湯更新に係るCO2削減量算出シート
【B：設備機能情報】
※更新する設備の型番が異なる場合、(1)~(5)を異なる型番分記入してください。
(1)補助事業を活用して導入する設備について、更新前後の給湯容量を選択してください
※「2~3人用」および「4~5人用」の選択肢のうち近い方を選択してください
(2)更新前後の給湯設備の種類を選択してください
(3)更新前後の型番を記入してください
(4)更新前後の給湯効率を記入してください
(5)(4)で複数記入した場合は、それぞれの設備の使用割合を記入してください
※更新前後それぞれの使用割合が100%にならない場合、赤字でエラー表示になります
X |  | 【消費電力算定式】
X |  | 消費エネルギー量 =必要給湯量((【A:】運転日数*【D:】給湯負荷(給湯+保温)) /【C:】熱量換算係数 /【B:】定格給湯効率
X
X |  | 【CO2排出量算定式】
X |  | CO2排出量 = 消費エネルギー量 * 排出係数(kl等/t-CO2)
X
X |  | 【A:設備使用状況】
X |  |  |  | 月別
X |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
X |  | 運転日数 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 計
X |  | 月間給湯負荷(2~3人) |  | 1161.601 | 1049.188 | 861.769 | 833.97 | 861.769 | 576.63 | 595.851 | 595.851 | 576.63 | 861.769 | 1124.13 | 1161.601 | 10260.759
X |  | 月間給湯負荷(4~5人) |  | 1944.134 | 1755.992 | 1443.143 | 1396.59 | 1443.143 | 963.09 | 995.193 | 995.193 | 963.09 | 1443.143 | 1396.59 | 1944.134 | 16683.435
X
【B:設備機能情報】
①
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: 更新前; 月別 3月: 更新後
(1)給湯容量 | bar: 月別 1月 to 月別 4月
(2)給湯種別 | bar: 月別 1月 to 月別 4月
(3)型番 | bar: 月別 1月 to 月別 4月
(4)給湯効率 | bar: 月別 1月 to 月別 4月
X |  | 必要給湯熱量 | MJ/年 | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0
*複数燃料種別の給湯設備を使用している/する場合、使用割合を変更してください(合計で100%超過しないように設定してください)
X |  | 【C:給湯容量】
X | bar: 月別 1月 to 月別 2月
X |  | 給湯容量 |  | 月別 1月: 2~3人用
X |  |  |  | 月別 1月: 4~5人用
X
X |  | 【D:給湯負荷】
X |  |  |  | 月別 1月: 給湯; 月別 3月: 保温; 月別 5月: 計
X |  | 中間期(2~3人用) | MJ/日 | 月別 1月: 26.515; 月別 3月: 1.284; 月別 5月: 27.799
X |  | 中間期(4~5人用) | MJ/日 | 月別 1月: 43.473; 月別 3月: 3.08; 月別 5月: 46.553
X |  | 夏季(2~3人用) | MJ/日 | 月別 1月: 18.445; 月別 3月: 0.776; 月別 5月: 19.221
X |  | 夏季(4~5人用) | MJ/日 | 月別 1月: 30.242; 月別 3月: 1.861; 月別 5月: 32.103
X |  | 冬季(2~3人用) | MJ/日 | 月別 1月: 35.737; 月別 3月: 1.734; 月別 5月: 37.471
X |  | 冬季(4~5人用) | MJ/日 | 月別 1月: 58.594; 月別 3月: 4.12; 月別 5月: 62.714
X |  | *JIS9220規格から数値を採用
X |  | *中間期は3~5月及び10~11月、夏季は6~9月、冬季は12~2月と設定
X
X |  | 【E:発熱係数】 |  | 月別 5月: ↓該当種別に○が表示される; 月別 10月: ↓該当種別に○が表示される
X |  | 種別 |  | 月別 1月: 熱量換算係数(MJ); 月別 3月: 排出係数(t-CO2); 月別 5月: 導入前該当; 月別 7月: 消費エネルギー量; 月別 10月: 導入後該当; 月別 12月: 消費エネルギー量
X |  | 灯油ボイラー |  | 月別 1月: 36.7; 月別 3月: 0.00249; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 都市ガスボイラー（エコジョーズ） |  | 月別 1月: 45; 月別 3月: 0.00213; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | LPガスボイラー（エコジョーズ） |  | 月別 1月: 94.45; 月別 3月: 0.00655; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | 電気温水器 |  | 月別 1月: 3.6; 月別 3月: 0.000422; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | エコキュート |  | 月別 1月: 3.6; 月別 3月: 0.000422; 月別 7月: 0; 月別 12月: 0
X |  | *環境省 算定方法・排出係数一覧から数値を採用
X |  | *環境省 電気事業者別排出係数一覧(R7提出版)から代替値を採用
X
【削減効果】
|  | 項目 | 単位 | 月別 1月: 更新前; 月別 3月: 更新後; 月別 5月: 削減量
|  | CO2排出量 | t-CO2 | 月別 1月: 0; 月別 3月: 0; 月別 5月: 0

## 太陽光
X
太陽光パネルに係るCO2削減量算出シート
【A：電力消費状況】
(1)月別もしくは年間消費電力量を記入してください。
※月別か年間のどちらかの入力で問題ありません。
【B：設備機能情報】
(2)補助事業を活用して導入する設備について、「新設」または「増設」を選択してください。
(3)設備の公称最大出力を記入してください。
(4)設備のパワコン出力を記入してください。
(5)設備の年間発電量を記入してください。
X |  | 【自家消費率算定式】
X |  | 自家消費率 = A:電力消費状況((1)消費電力量) / B:設備機能情報((5)年間発電量)
X
X |  | 【CO2排出削減量算定式】
X |  | CO2排出削減量 = A:電力消費状況((1)消費電力量) * (6)電力排出係数
X
【A:電力消費状況】月別か年間使用電力のどちらかのみ記入してください。
|  | 項目 | 単位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計
|  | (1)消費電力量 | (kWh/月) | [12 empty] | 0
(kWh/年)
【B:設備情報】
|  | 項目 | 単位 | bar: 1月 to 4月
|  | (2)新設/増設 | [13 empty] | 新設 | bar: 1月 to 4月
|  | (3)公称最大出力 | (kW) | [12 empty] | 増設 | bar: 1月 to 4月
|  | (4)パワコン出力 | (kW) | bar: 1月 to 4月
|  | (5)年間発電量 | (kWh) | bar: 1月 to 4月
X |  | 【D:排出原単位】
X |  | (6)電力排出係数* | 0.0004222 | 3月: t-CO2/kWh
X |  | *環境省 電気事業者別排出係数一覧(R7提出版)から「代替値」を採用
X
|  | 項目 | 単位 | 1月: 更新後
|  | 発電電力 | kWh | 1月: 0
|  | 自家消費率 | % | 1月: #DIV/0!
|  | CO2排出削減量 | t-CO2 | 1月: 0