別紙１－３（１／２）

点検業務の細目及び基準

点検業務の実施項目

| 区分 | 電気工作物 |  |  | 実 施 項 目 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監 視 | 使用場所の設備 低圧電線路及び |  | 配線及び 機械器具 | 絶縁監視 | 絶縁監視装置等を設置している場合を対象とする。 |
| 月 次 点 検 | 電 気 設 備 全 般 |  |  | 外 部 点 検 (注) 非常用予備電源装置については、外部点検以外に、発電装置は起動停止の状態を、蓄電池は電解液量をそれぞれ確認、点検を行う。 | 変圧器バンクごとの電圧・電流 のチェック（配電盤等に計測器の取付けてあるもの）及び漏洩電流の測定を行う。ただし、絶縁監視装置を設置している場合は、漏洩電流の測定を省略することができる。 |
| 年 次 点 検 | 受 電 設 備 | 責任分界点となる開閉器 引込口配線 |  | 外部精密点検 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 配 線 |  | 外部精密点検 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 受 配 電 盤 |  | 外部精密点検 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 計器用変成器 |  | 外部精密点検 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 保 安 装 置 （ 継 電 器 ） |  | 外部精密点検 動作試験（表示・警報） | 手動による（継電器のテストボタン等により作動させる。） |
|  |  | 高圧遮断器 高圧開閉器類 |  | 外部精密点検 絶縁抵抗測定 動作試験（表示・警報） | 手動による（継電器のテストボタン等により作動させる。） |
|  |  | 変 圧 器 |  | 外部精密点検 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | その他機器 |  | 外部精密点検 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 接 地 装 置 |  | 外部精密点検 ※１接地抵抗測定 |  |
|  | 構 内 | 電 線 路 |  | 外部精密点検 絶縁抵抗測定 |  |

別紙１－３（２／２）

| 区分 | 電気工作物 |  | 実 施 項 目 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 次 点 検 | 電線路 | 接 地 装 置 | ※３外部精密点検 ※１接地抵抗測定 |  |
|  | 使用場所の設備 | 配 線 及 び 機 械 器 具 | ※３外部精密点検 ※２絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 接 地 装 置 | ※３外部精密点検 ※１接地抵抗測定 |  |
|  | 非常用予備電源装置 | 発 電 装 置 | ※３外部精密点検 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 蓄 電 池 | ※３外部精密点検 絶縁抵抗測定 | 絶縁抵抗測定は充電器の電源電路のみ実施する。 |
|  |  | 接 地 装 置 | ※３外部精密点検 ※１接地抵抗測定 |  |
| 臨 時 点 検 | 受 配 電 盤 |  | 計器校正試験 | 誤差が大きく校正試験が必要なとき実施する。 |
|  | 保 安 装 置 |  | 継電器動作特性試験及び遮断装置結合動作試験 |  |
|  | 高圧機器の絶縁油 （変圧器等） |  | 絶縁油点検 | 過負荷、短絡等の実績があり点検を必要とするとき実施する。 |
|  |  |  | 絶縁油の絶縁耐力及び酸価試験 | 絶縁油点検の結果により実施する。 |
|  | 非常用予備電源装置 | 発 電 装 置 | 制御装置試験 （シーケンス試験） |  |
|  |  | 蓄電池装置 | セル電圧、液比重、液温の測定 |  |
|  | 電気設備全般 |  | 外部点検 | 異常気象時及び災害時に被害の把握を重点に実施する。 |
|  | 高 圧 遮 断 器 高 圧 開 閉 器 |  | 内部点検 |  |

（注）１．年次点検で※１を付した項目は過去の実績により、規定値を上回らないと判断される場合は、受託者と協議して測定周期を延長することがある。

２．外部精密点検には端子締付点検を含む。

３．年次点検で※２を付した項目は絶縁監視装置の監視記録又は漏電遮断機の動作状況等を検討し、絶縁状態が良好と判断される場合は測定周期を延長することがある。ただし測定周期の延長限度は１年とする。

４．監視、月次、年次、臨時点検は、上記の実施項目によって主として乙に実施させる。

５．年次点検で※３を付した項目は、別紙１－５「停電作業年度計画予定表」による停電作業実施年度の場合のみとする。